附件1

厦门市工业园区绿色智慧微电网建设试点项目评分标准（试行）

序号	评分指标	分值	评分标准	备注
1	可再生能源替代率	15	可再生能源发电量替代率占电网总负荷的比重≥10%得5分，≥20%得10分，≥30%得15分。	<10%的，一票否决
2	可再生能源本地消纳率	10	可再生能源发电量本地消纳率≥60%的得3分，≥70%的得4分，≥80%的得7分，≥90%的得10分。
3	智慧调控	25	1.内部接入能力（接入负荷率≥60%）；

2.内部调控优化能力（可再生能源及经济性用电的优先级调控≥80%）；

3.内部发电和负荷预测能力（内部保供电能力≥10分钟）；

4.与电网接入和响应能力（并离网控制响应转换时间≤1分钟，可靠性满足电网要求）；

5.智慧调控系统安全性（综合评定）。	每小项5分，该指标综合得分低于18分的，一票否决
4	独立运行能力	10	断电情况下，系统内部可满足一类负荷连续运行时间≥30分钟得6分，≥120分钟得10分。
5	负荷灵活可调节能力	10	负荷灵活可调节能力≥园区总负荷容量5%得5分，超过5%的部分，每增加1%得1分。	<5%的，一票否决
6	分布式储能比重	15	保证可再生能源发电量不弃电、不返送电网的前提下，分布式储能比重占可再生能源发电量10%的得10分，超过10%的部分，每增加2%得1分。	<10%的，一票否决
7	综合储能调节时长	10	满载或折算满载运行，储能调节时长

2小时得8分，每超过30分钟加1分。
8	系统先进性综合评价	5	根据第1、3、4、5项得分，综合考虑绿色、低碳、可靠等指标评分